OPIS  TECHNICZNY

Branża Sanitarna

1.  DANE OGÓLNE

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Kłodzku

57-300 Kłodzko  ul. Okrzei 1

OBIEKT:    Wymiana głównych poziomów instalacji

wodociągowej oraz części instalacji co

w budynkach Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- zlecenie  Inwestora

- inwentaryzacja  budowlana

- mapa sytuacyjno-wysokościowa

- wizja na obiekcie

- podkłady architektoniczno-budowlane

- technologia

- obowiązujące  normy i przepisy

3.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje  Projekt Budowlany  wymiany poziomów instalacji wodociągowej oraz części instalacji co w budynkach Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ulicy Szkolnej nr 8.

Zasilanie w wodę z  istniejącego przyłącza wodociągowego  i  z  wymienianej instalacji wodociągowej wewnętrznej.

4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą następujące budynki:

- budynek główny szkoły

- budynek warsztatowy / najemca mechanika pojazdów/

- budynek  głównej sali gimnastycznej z zapleczem

- warsztaty z wydzieloną częścią budynku na Centrum  Pomocy dla

osób  niepełnosprawnych

- mała sala gimnastyczna z zapleczem dla siłowni i  fitness

Obecnie wszystkie budynki zasilane są z jednego przyłącza wodociągowego

i głównej  studni wodomierzowej znajdującej się przy głównym wjeździe na teren KSP.

Większość poziomów wodociągowych i poziomów co  prowadzona jest w budynkach na poziomie piwnic lub przyziemia w kanałach instalacyjnych.

Zasilanie poszczególnych budynków KSP przez istniejące poziomy  wodociągowe stalowe , które są w złym stanie technicznym . Instalacja jest nieszczelna i skorodowana  w związku z tym  występują liczne przecieki wody

I związane z tym podwyższone koszty eksploatacyjne obiektu.

Dla likwidacji przecieków wody z instalacji , obniżenia kosztów eksploatacyjnych  i stałej kontroli technicznej stanu przewodów wodociągowych i c o  przewidziano wymianę starych  poziomów  wodnych na nowe.

W budynku warsztatowych przewidziano także częściową wymianę poziomów instalacji grzewczej.

Należy także wymienić odcinki przylączy wodociągowych zasilających poszczególne budynki.

5.  WYMIANA POZIOMÓW CO

Wymianę poziomów instalacji co przewidziano w obrębie budynku warsztatowego. Obecnie przewody w tej części prowadzone są kanałem instalacyjnym pod posadzką przyziemia. Na instalacji stwierdzono liczne przecieki i postępującą korozję rur.

Projektowane poziomy  instalacji c.o. wykonać z rur  stalowych instalacyjnych łączonych poprzez spawanie. Przewody prowadzić przy posadzce korytarza pod oknami , przewody izolować cieplnie.

Przy przejściach przewodów  przez  ściany osadzić tuleje ochronne.

Dopuszcza się prowadzenie rur co pod stropem przyziemia .

Należy przewidzieć odpowietrzenie instalacji które realizowane będzie  przez samoczynne, automatyczne zawory odpowietrzające umieszczone w najwyższych punktach instalacji.

Dla przejęcia wydłużeń termicznych na poziomach stosować kompensację  naturalną.

Po wykonaniu nowych poziomów grzewczych przeprowadzić próbę szczelności i regulacje instalacji.

6.  WYMIANA POZIOMÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Obecnie główne poziomy wodociągowe w budynkach  prowadzone są różnie: część w kanale instalacyjnym, część w korytarzach piwnic. Dla likwidacji nieszczelności rur wodnych przewiduje się wymianę istniejących poziomów wodnych.  Główne  poziomy wodociągowe prowadzić w każdym budynku pod stropem  piwnic lub przyziemia. Poziomy te  wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych do cwu. Zimną wodę izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej.

Odgałęzienia na instalacji wodnej można wykonać z rur z tworzywa PP3  z wyjątkiem podejść pod hydranty p.poż.

Przewody wodociągowe prowadzić równolegle do płaszczyzny ścian.

Pod pionami  wodociągowymi   zamontować  zawory  odcinające  ze  spustem.  Umożliwi  to  spuszczenie  wody z części  instalacji  wodociągowej.

W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany   należy osadzić tuleje,   które  po  montażu  wypełnić  materiałem  plastycznym.

Armaturę odcinającą wykonać zgodnie z projektem.

Rozliczenie ze zużycia wody poszczególnych budynków przez podliczniki – wodomierze istniejące – do  przełożenia.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności – przed zatynkowaniem bruzd.

- Instalacja prowadzona będzie po ścianach i częściowo podwieszana do konstrukcji stropu piwnicy. Instalację wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg normy PN-/H-74200 .

7. ZEWNĘTRZNE ODCINKI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Obecnie zasilanie poszczególnych budynków realizowane jest przez wewnętrzną sieć wodociągową na terenie KSP . Sieć ta wykonana jest z rur stalowych  gdzie także stwierdzono liczne nieszczelności i postępującą korozję rur. W opracowaniu przewidziano nowe zasilanie budynków z wewnętrznej sieci wodociągowej .

Projektowane  odcinki instalacji  wodociągowej  do poszczególnych  budynków – odcinki zewnętrzne wykonać   z  rur  PEHD  PN 1,0   63 i 90 mm ciśn. 10 atm. Do budowy przyłączy wykorzystać fabryczne  kształtki  PE. Przejścia ze stali na PE i  odwrotnie  należy wykonać za pomocą złączek przejściowych PE/stal .

Do  pomiaru  zużycia  wody  zaraz za wejściem wodociągu do budynku głównego pozostawić istniejący wodomierz..  Wodomierz  odciąć  zaworami i zamontować na specjalnej konsoli montażowej. Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA . Należy zapewnić łatwy dostęp dla odczytu wodomierza i kontroli zaworu antyskażeniowego lub usunięcia ewentualnej awarii.

UKŁADANIE  RUR

Przewody  układać  na  głębokości  1,5 m od powierzchni terenu  w  wykopie  o  dnie   wyrównanym i ubitym zasypką piaskową gr.10  cm. Przewody należy zabezpieczyć obsypką piaskową ubijaną warstwami do wysokości 20 cm nad wierzch rury.

Na  wysokości  50  cm  nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską  z wtopionym drutem ostrzegawczym miedzianym DY 1,5 mm2 połączonym z elementami metalowymi.

ISTNIEJĄCE  UZBROJENIE - KOLIZJE

Na  trasie  projektowanych  przyłączy  występują   sieci podziemne .

Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie zgodnie z zaleceniami właścicieli poszczególnych sieci, których należy powiadomić o terminie przestąpienia do robót.

Wszystkie kable energetyczne  należy zabezpieczyć rurami ochronnymi wg PN.

8. UWAGI   OGÓLNE

- Wodociąg    należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie   1,0 MPa .

- Rury  i  armatura użyte do budowy sieci muszą posiadać atest

i   specyfikację   dostawy , muszą być zgodne z normą ISO

- W  miejscach  przejść  dla  pieszych  w trakcie robót ziemnych   należy

zainstalować kładki z   barierkami

- Sieci  przed zasypaniem należy zgłosić  celem odbioru technicznego  oraz do jednostki wykonawstwa    geodezyjnego celem  zinwentaryzowania.

Opracował :

UWAGA

Wszelkie szczegóły dotyczące realizacji projektu  wyjaśniać z projektantem

w ramach nadzoru autorskiego.

Opracował:

mgr inż. Aneta Rychlińska

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA :

- Strona tytułowa

- Uprawnienia i izba projektanta

- Oświadczenie  projektanta

- Opis techniczny

- Rysunki :

1/S  Plan zagospodarowania terenu 1 – przyłacza wody , budynek głowny

Warsztaty , Głowna sala gimnastyczna

2/S  Plan zagospodarowania terenu 2 – zasilanie zewnętrzne sali fitness

3/S  Rzut piwnic skrzydło A wymiana poziomów wodociągowych –budynek główny

4/S  Rzut piwnic skrzydło B wymiana poziomów wodociągowych –budynek głowny

5/S  Rzut przyziemia wymiana poziomów wodociągowych –budynek główna sala

Gimnastyczna

6/S  Rzut przyziemia wymiana poziomów wodociągowych i co –budynek

warsztatowy - zaplecze

7/S  Rzut przyziemia wymiana poziomów wodociągowych i co –budynek

warsztatowy

8/S  Rzut przyziemia wymiana poziomów wodociągowych –budynek

Małęj Sali gimnastycznej z fitness

9/S  Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej nr 1- budynek główny

10/S  Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej nr 2 – zasilanie głównej Sali

Gimnastycznej

11/S  Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej nr 3 – zasilanie fitness