Specyfikacja Techniczna

Wykonania I Odbioru Robót

Branża sanitarna

# wymiana poziomów instalacji

# wodociągowej i części co

# kłodzka szkoła przedsiębiorczości

45331100-9

Hydrulika i  roboty sanitarne

Instalacje wodne  wewnętrzne

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodnej  wewnętrznej – wymiana głównych poziomów instalacji wodociągowej i części co w budynkach Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku ul. Szkolna 8 .

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodnej wewnętrznej.

### Demontaż rurociągów wodnych stalowych ocynkowanych, PVC

  - cięcie rur palnikiem, demontaż rurociągów

  - wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

  - wywiezienie rur na odległość do 5 km,

  - zerwanie posadzek cementowych – kanałów instalacyjnych

  - wykonanie przebić w ścianach fundamentowych, w stropach i ścianach,

  - wykonanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach

### Wykonanie instalacji wody zimnej   i inst.. p.poż.

  - montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych φ15-80 mm

  - montaż zaeorów czerpalnych, przelotowych i zwrotnych φ15-80 mm,

### Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów

  - zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej φ15-80 mm

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

### Instalacja wodna i p.poż.

  - kształtki stalowe ocynkowane do wody zimnej φ15-80 mm,

  - rury  stalowe ocynkowane  do wody zimnej φ15-80 mm,

  - kształtki  z  tworzywa  PP3 z wkładką ALU   śr. 20 – 32 mm

  - rury z tworzywa PP3 z wkładką ALU  śr. 20 – 32 mm

  - uchwyty do rur,

  - kształtki stalowe ocynkowane,

  - zawory czerpalne φ15-20 mm

  - uszczelki gumowe,

  - zawory przelotowe i zwrotne φ15-80 mm

  - tuleje ochronne,

  - rury stalowe ze szwem

  - zawory zaporowe,

  - łączniki żeliwne ocynkowane,

### Izolacja termiczna rurociągów

  - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 15 mm

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót  stosować następujący sprzęt:

  - sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią;

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;

  - kontrola wytrasowania miejsc montażu;

  - kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - 1 m dla :

  - demontażu rurociągów,

  - bruzd poziomych,

  - rurociągów wody zimnej

  - 1 m2 dla

  - demontażu posadzek,

  - podłoży z materiałów sypkich,

  - otuliny termicznej rurociągów,

  - 1 m3 dla:

  - robót ziemnych,

  - 1 szt. dla:

  - zaworów czerpalnych wraz z podejściami,

  - zaworów przelotowych i zwrotnych,

  - zaworów odpowietrzajacych,

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość .

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

instalacja wodociągowa i p. poz.

  - demontaż istniejącej instalacji

  - przebicia w ścianach

  - wykucie bruzd

  - izolacja otulinami

  - rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 15 mm

  - rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 20 mm

  - rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 25 mm

  - rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 32 mm

  - rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 50 mm

  - rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 80 mm

  - rurociągi  z tworzywa PP3 z wkładką Alu - o śr. nom. 20 mm

  - rurociągi  z tworzywa PP3 z wkładką Alu - o śr. nom. 25 mm

  - rurociągi  z tworzywa PP3 z wkładką Alu - o śr. nom. 32 mm

  - wykonanie podejść pod piony wodociągowe

  - próba szczelności inst. wodociągowej o śr. Do805 mm

  - montaż zaworów przelotowych kulowych:

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 32 mm

- - Ø 80 mm

- - Ø 50 mm

  - montaż rurociągów wodnych  stalowych ocynkowanych

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 25 mm

- - Ø 32 mm

- - Ø 50 mm

- - Ø 80 mm

  - montaż rurociągów  z tworzywa PP3 z wkładką Alu

- - Ø 25 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 32 mm

  - montaż  wodomierzy skrzydełkowych

  - przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych

  - wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykucie bruzd pionowych lub skośnych

  - wykucie bruzd w podłożu betonowym

## Przepisy związane

  - Instrukcja techniczna producenta,

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

  - PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,

  - PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

  - BN-85/8862 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.

  - PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

45331100-7

Roboty sanitarne

Instalacje centralnego ogrzewania

Demontaż i montaż  instalacji c.o.

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie demontażu rurociągów stalowych, wykonanie przebić i bruzd w ścianach i stropach.

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

### Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianie Ø20-50 mm

  - cięcie rur palnikiem,

  - wywiezienie rur na odległość do 5 km.

### Wykonanie przebić otworów w stropach, wykonanie otworów w ścianach z cegieł, wykucie bruzd pionowych i poziomych.

  - wykucie otworów w ścianach i stropach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,

  - wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,

  - wywiezienie gruzu na odległość do 5 km.,

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

Nie występują.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt:

  - specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku

  - palniki acetylenowo-tlenowe

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kompletności wykonania robót

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - demontaż rurociągów spawanych – mb

  - demontaż grzejników żeliwnych

  - przebicia w ścianach i stropach – m2

  - wykucie bruzd poziomych i pionowych - mb

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

- demontaż istniejącej instalacji:

## Przepisy związane

  - PN-68/B-10020 – Roboty murarskie

  - Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania .

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych   wraz z montażem grzejników.

Zakres robót:

a) instalacja c.o.

  - montaż rurociągów rur stalowych instalacyjnych  spawanych   15-65 mm

  - wykonanie próby szczelności

  - montaż zaworów przelotowych kulowych w instalacji z  rur stalowych : - Ø 15 – 65  mm

  - montaż zaworów odpowietrzających automatycznych Ø15 mm

  - montaż zaworów grzejnikowych Ø15 mm

  - podłączenie grzejnika rurką chromoniklową oddolne – zawór grzejnikowy boczny

  - montaż grzejników

  - próba szczelności i regulacja instalacji c.o.

  - wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykonanie przebić w ścianach i stropach

  - wykonanie izolacji poliuretanowej

  - wykonanie próby szczelności

  - próba szczelności i regulacja instalacji c.o. (na gorąco)

  - wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykonanie przebić w ścianach i stropach

  - wykonanie izolacji poliuretanowe

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

  - cegła pełna budowlana

  - dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne Ø15 mm

  - głowice do zaworów termostatycznych

  - grzejniki istniejące

  - izolacja z pianki polietylenowej Ø15-65 mm

  - kształtki  stalowe cynk.  Ø15-65 mm

  - rura stalowa   Ø 15-65  mm

  - tarczki ochronne

  - uchwyty do grzejników c.o.

  - uchwyty do rur  stalowych  Ø25-65 mm

  - zaprawa cementowa M80

  - zawory grzejnikowe termostatyczne mosiężne Ø15 mm

  - zawory kulowe Ø15-65 mm

  - zawory odpowietrzające automatyczne Ø15 mm

  - złączki nakrętne równoprzelotowe Ø15 mm

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt:

  - specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku

  - palniki acetylenowo-tlenowe

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kompletności wykonania robót

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - demontaż i montaż  rurociągów  –	mb

  - grzejniki , zawory  - szt

  - przebicia w ścianach i stropach –		m2

  - wykucie bruzd poziomych i pionowych - 	mb

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość .

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

a) instalacja c.o.

  - wykonanie próby szczelności

  - montaż zaworów przelotowych kulowych w instalacji z  rur stalowych :

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 25 mm

- - Ø 32 mm

- - Ø 40 mm

- - Ø 50 mm

- - Ø 65 mm

  - montaż rurociągów  stalowych

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 25 mm

- - Ø 32 mm

- - Ø 40 mm

- - Ø 50 mm

- - Ø 65 mm

  - montaż zaworów od[powietrzających automatycznych Ø15 mm

  - montaż zaworów grzejnikowych Ø15 mm

  - montaż grzejników

  - próba szczelności i regulacja instalacji c.o.

  - wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykonanie przebić w ścianach i stropach

  - wykonanie izolacji poliuretanowej

## Przepisy związane

  - Instrukcje techniczne producenta

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996

  - BN-77/8864-51		Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe

  - PN-64/B-10400		Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

  - PN-93/C-04607		Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

Przygotowanie terenu pod budowę

Klasyfikacja : 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie kategorii III-IV   pod projektowane  przyłacze wodociągowe .

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót majace na celu wykonanie wykopów w związku z budową   przyłacza wody   i obejmują :

- sprawdzenie rzednych terenu  i warunków gruntowych

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów

### Wykonanie robót

Wykonanie wykopu :

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi  wykonania oraz wymaganiami w zakrsie wykonania i badania przy odbiorze określonymi  przez normy : PN-72/893 2-01 oraz PN-68/B-06050

Prace wstępne

Przed przystapieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzic zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w dzienniku budowy  i potwierdzone przez kierownika budowy oraz projektanta.

Wykonawca ma obowiązek dokonywac bieżącej kontroli  warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

Roboty ziemne należy wykonywac na podstawie następujących danych:

a/ kategoria gruntu wg PN-72/S932-01

b/ wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia , poziomu wód gruntowych i powierzchniowych , okresowego wahania poziomu wód

c/ stan powierzchni terenu

d/ właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania wykopów

Wymagania podstawowe:

a/ skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych

b/ zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów  występujących w danym wykopie oraz warunków miejscowych

c/ wykopy powinny być wykonane w takim okresie , aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania gruntem

Przy wykonywaniu robót ręcznie należy :

a/ używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi

b/ zapewnic należyte odwadnianie terenu robót

c/ pozostawic pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu

d/ środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiac co najmniej 2,0 m od krawędzi wykopu

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Wykopy powinny byc wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20 cm powinna być zdjeta bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy.

W przypadku wykonania wykopu głębszego niż przewiduje to projekt należy doprowadzic do ponownego wypoziomowania i zagęszczenia dna .

Nie należy wykonywac wykopów przed okresem zimy i pozostawiac ich na zimę. W razie nieprzewidzianej konieczności należy zabezpieczyc podłoże gruntowe przed zamarznięciem  lub usunąc przemarznieta warstwę przed wznowieniem robót.

Wykonanie robót sprzętem mechanicznym

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym należy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a/głębokość odspajanej warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysięgnika koparki :

- w skałach litych – ściany pionowe

- w skałach spekanych i zwietrzelinach – nachylenie 1:1

-w gruntach spoistych – nachylenie 2:1

- w gruntach mało spoistych i słabych – nachylenie 1:1,25

b/ robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn

Wymiary wykopów w planie

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie , sposobu ich wykonania , głębokości , rodzaju gruntu , poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu.

Zabezpieczenie ścian wykopów

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegac , żeby  :

a/ głowne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokośc 10-15 cm ponad teren

b/ rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnieciem w dół

c/ krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami

d/ w wykopie rozpartym o głębokości większej niż 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzac  okresowo, a obowiązkowo po wystapieniu czynników niekorzystnych.

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być wykonywana w miare wykonania zasypki .

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

  - sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią;

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyładowczymi .

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kontrolę wykonanych wykopów  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

  - kontrole umocnienia ścian wykopów

  - kontrole zabezpieczenia  wykopów jako placu budowy

  - kontrole wysokości poziomu wód gruntowych i ewentualne odwodnienie wykopu

Każdy odbiór robót zanikających powinien być zakończony protokołem  przy  akceptacji  przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na sporządzeniu stosownych protokołów odbioru  oraz udokumentowaniu ich  wpisem do Dziennika Budowy.

Tolerancja wykopów w planie powinna wynosic:

- 15 cm w planie

- 2 cm dla rzędnych dna wykopu

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów

- sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie

- sprawdzenie zabezpieczeń

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową  dla wykopów jest m3 gruntu rodzimego.

Jednostka obmiarowi dla umocnienia ścian wykopu i osypki i podsypki  jest m2

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakośc.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

  - wykopy liniowe ręczne  w gruntach suchych kat. III – IV

  - wykopy koparka grunt kat . III

  - zasypywanie wykopów

  - piasek do osypki

  - podsypka z piasku

  - dowóz piasku 15 km

  - wywóz ziemi do 5 km

  - osypka piaskiem

  - pisek do osypki

  - dowóz piasku 15 km

  - układanie mieszanki betonowej

## Przepisy związane

  - Instrukcja techniczna producenta,

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

  - PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Określenia , symbole podział i opis gruntów,

  - PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

  - PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe

  - PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

45231300-8

Budowa przyłacza wody

zewnętrznej instalacji wodociągowej

1. Wstęp

##### Przedmiot  ST1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  zewnętrznej instalacji wodociagowej   oraz przyłacza wody  .

##### Zakres robót objętych

W niniejszej specyfikacji   ujęto  następujące roboty:

  - przewody wodociągowe z rur PE 90 , 63  mm

  - wykonanie przyłacza wody i zewnętrznej instalacji wodociągowej

  - założenie rur osłonowych

  - geodezyjne prace pomiarowe

##### Ogólne  wytyczne wykonania robót.

  - W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

  - O  terminie rozpoczęcia robót Wykonawca ma obowiązek zawiadomić n/w instytucje:

  - Starostwo Powiatowe w Kłodzku

  - Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w  Kłodzku

  - Telekomunikacja Polska S.A. oddział Kłodzko

  - TAURON  Polska  oddział Kłodzko

  - Dolnośląska Spółka Gazownictwa Rejon Kłodzko

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

##### Określenia podstawowe

Przyłacze wody – rurociąg  dostarczający wodę do obiektu

2.  Materiały

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  i odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały użyte dla budowy i przyłacza WODY  powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. Dz. U. nr 10 z 8 lutego 1995r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów stosowanych w budownictwie.

Materiały i urządzenia, a w szczególności rury wodne  przewidziane przez Wykonawcę do wbudowania muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Do budowy przyłacza wodociągowego przewidziano :

Rury PE SDR 11 kl. 80 o średnicy  90 i 63  mm

3.    Składowanie i transport

##### Składowanie

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone wielowarstwowo, w pozycji  leżącej. Najlepiej przechowywać w fabrycznych opakowaniach.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę rury należy ułożyć na podkładach drewnianych. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem. Końcówki rur  zabezpieczać wkładkami.

Studzienki przechowywać na wolnym powietrzu, w wyznaczonych miejscach tak, aby części nie były narażone na uszkodzenia. Poszczególne element różniące się wymiarami powinny być składowane osobno.

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed kontaktem ze smarami i olejami oraz  przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem.

Skrzynki i włazy mogą być przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie dopuszcza się wystawiania skrzynek poza powierzchnię palety.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „ Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur.

Kręgi i płyty powinny być transportowane w pozycji do wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy dokonać usztywnienia przez stosowanie przekładek lub klinów z drewna gumy. Rozładunek  należy dokonywać za pomocą trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie kręgu.

Materiały sypkie piasek i żwir oraz kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami, np innych klas i gatunków.

4.  Wykonanie robót

Warunki ogólne  podano w ST  „Wymagania ogólne".

##### Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy :

- ustalić miejsce placu ( odcinka ) budowy

- ustalić miejsce składowania urobku

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową

- należy wytyczyć oś kanałów w terenie przez uprawnionego geodetę

- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach w osi studzienek światki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia  jego osi podczas prowadzenia robót

- ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy:

- wykonać urządzenia odwadniające

- zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodami opadowymi

- powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

##### Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-S- 02205 , PN- B-10736 .

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu kanalizacji, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu.  Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 20 cm bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykop należy pogłębić do rzędnej projektowanej bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  tolerancja dla rzędnych dna wykopu +/-3 cm.

Odkład części urobku po jednej stronie wykopu, tam gdzie jest to możliwe i w odległości około 1,0 m od krawędzi wykopu. Część mas ziemnych winna być wywieziona na odkład stały, gdyż nie nadaje się do ponownego wbudowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.

##### Zasypka

Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno- lub średnioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480 zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie wykopów powinno odbywać się ręcznie warstwami o grubości 15 –20 cm do wysokości 30 cm nad wierzch rury piaskiem. Pozostałą warstwę gruntu można zagęszczać mechanicznie piaskiem lub gruntem rodzimym - norma BN-72/8932-01.

Podsypkę i obsypkę kanałów należy prowadzić bardzo starannie z uwagi na ochronę rur PCV przed zgnieceniem lub mechanicznym uszkodzeniem.  Właściwie wykonana podsypka i obsypka zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na rury kanalizacyjne.

Zagęszczanie wykonywać do 1,0 m ponad grzbiet rur ubijakami ręcznymi, powyżej 1,0 m  ubijarkami wibracyjnymi ręcznymi. Zabrania się stosowania do zagęszczania gruntu walców wibracyjnych   dla kanałów wykonanych z żywic poliestrowych i PVC.

5.     Roboty  instalacyjno - montażowe

##### Układanie kanałów

Przewody  wody  należy układać zgodnie z PN-92/B-10735.  Przed opuszczeniem do wykopu sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. Do wykopu można  je opuszczać ręcznie.

Rury po ułożeniu i wyprofilowaniu należy obsypać piaskiem. Obsypkę zagęścić.. Po zakończeniu robót w każdym dniu roboczym otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą.

Odchyłki w ułożeniu nie mogą przekraczać +/- 5cm różnicy w osi kanału oraz +/-1cm w stosunku do proj. rzędnych posadowienia. Po próbie szczelności rury należy zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

Dno wykopu wyrównać, usunąć kamienie. Wykonać warstwę nie zagęszczonej podsypki z piasku o wys. 10cm, w gruntach nawodnionych ze żwiru.

Nie wolno  zasypywać gruntem z kamieniami.

Próbę szczelności kanalizacji i wody należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735.

6.  Kontrola  jakości

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować powinna Kontrolę zgodności z PT, wykopów, podłoża, umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału, izolacji termicznej rur i izolacji przeciwwodnej studzienek betonowych.

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

c) Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,

jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska   i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera

g) Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokości ułożenia podłoża.

h) Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji Producenta i ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 0,5 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

j) Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

k) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

l) Badanie zabezpieczenia studzienek wykonanych z betonu przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne..

d) Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20 m.

f)  Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 wilgotności zagęszczonego gruntu.

7.    Obmiar  robót

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr)  przyłacza wody

Cena za 1 m  przyłacza wody obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wytyczenie trasy ,

- wykonanie i umocnienie wykopów

- odwodnienie wykopów,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie pomostów nad wykopami,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie rur,

- przekroczenia dróg

- badanie szczelności,

- transport urobku na czasowy odkład i stały odkład

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem.

- montaż rur osłonowych

- roboty porządkowe

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- Przyłacze wody

- Rury PE  :

De  90, 63 mm   PE SDR 11 kl. 80

- Zasuwa dla przyłączy domowych

- Właczenie do istn. wodociągu

8.  Odbiory  robót

Odbiór częściowy obejmuje:

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją

- materiałów

- szczelności

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden

przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dz.B. a

podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.

9. Przepisy  związane

Normy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C89203  Kształtki kanalizacyjne z  NPVC

- PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów  wod-kan. Warunki techniczne wykonania.

- PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych.

- BN-83/8936-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe.

- BN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe.

- BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- BN-66/6774-01 Żwir i pospółka.

##### Instrukcje i katalogi

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC

Instrukcje montażu studzienek z PE 315, 1000, 600– , 1997,1998,2000

Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna i Zestawienie Wyrobów – 1996

KB-38.4.3/1 73 Płyty pokrywowe.

KB4-4-12.1/6 Studzienki połączeniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom Il-  Instalacje

sanitarne i przemysłowe - Warszawa, 1988,.

Warunki techniczne wykonania i  odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych – Warszawa 1998